## Proposta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
Planilha para Proposta do Pregão Nº 000005/2019
Data da Sessão: 06/11/2019, ÀS 09:00h
CPF/CNPJ
Código | Item | Código do Produto | Produto | Descricao | Unidade de Medida | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
293156¦16867 | 1 | 24945 | BOMBA CENTRIFUGA | MAGNÉTICA EM POLIPROPILENO (PP) COM LUVA EM GRAFITE E EIXO EM CERÂMICA DE ALUMINA COM MOTOR ELÉTRICO ABB, 2 POLOS TRIFÁSICO (380V) COM VAZÃO MÍNIMA DE 8M3/H, PRESSÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 15 MCA E NPSHR DE 2M PARA PRODUTO QUÍMICO SULFATO DE ALUMÍNIO. | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293157¦16868 | 2 | 25432 | BOMBA DOSADORA | BOMBA DOSADORA 5,0 L/H 7 BAR 360 PUILSOS/MIN. RANGE DE RESOLUÇÃO:360:1 AJUSTE DE COMPRIMENTO DE CURSO %: 20-100% OPÇÃO DE ENTRADA POSIFLOW/EFS ENTRADA PULSO ENTRADA/SAÍDA 4-20MA ENTRADA/SAÍDA PULSO SAÍDA ALARME CLASSIFICAÇÃO IP65 VISCOSIDADE ATÉ 20.000CPS SUPORTE DO ROLAMENTO DUPLO CONTROLE ANALÓGICO ESCALONÁVEL ENTRADA DIGITAL COM CAPACIDADE DE MULTIPLICAÇÃO DE DIVISÃO. CONTROLE DE BATELADA. PARADA VIA SINAL EXTERNO. ENTRADA AUXILIAR E DE BLOQUEIO. SAÍDA ANALÓGICA E DE ALARME. VISOR PODE SER AJUSTADO ENTRE UNIDADES DE VAZÃO, PORCENTAGEM DA VELOCIDADE OU SPM. MATERIAL DA PARTE HIDRÁULICA: CABEÇOTE: PVC DIAFRÁGMA: PTFE + EPDM VÁLVULAS ESFERA: CERÂMICA ALUMÍNIO ASSENTO DA VÁLVULA: FKM ORINGS: FKM JUNTA: PTFE TUBULAÇÃO: POLIETILENO. | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293158¦16878 | 3 | 46705 | MOTO BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, VAZÃO MÍNIMA 50 M3/H | MOTOR 15 CV, EM 380V COM CARACTERÍSTICA 6"X4"X10" PARA SISTEMA DE LAVAGEM DE FILTROS NA ETA. ROTOR = 8.9" VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO PADRONIZADO ROTAÇÃO = MÉDIA ROTAÇÃO VAZÃO MÍNIMA = 50 M3/H AMT MÍNIMA = 30 M.X.A. BOMBA A SER UTILIZADA EM BASE E BARRILETE PRÉ-EXISTENTE. | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293159¦16879 | 4 | 46706 | BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, DIMENSÕES 6" X 4"X 10", VAZÃO 89 A 141 M3/H. | PARA SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUA DO BAIRRO IPANEMA. ROTOR (POLEGADAS) = 9.9" ROTAÇÃO = MÉDIA ROTAÇÃO VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO PADRONIZADO E POSSUI CAIXA DE MANCAL DOIS COM ROLAMENTOS ANTI-FRICÇÃO DE ESFERAS. VAZÃO (M3/H) = 89 A 141 AMT (MCA) = 32,2 A 34,8 BOMBA A SER UTILIZADA EM BASE E BARRILETE PRÉ-EXISTENTE. | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293160¦16880 | 5 | 46707 | BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, DIMENSÕES 3" X 2" X 8", VAZÃO 30 M3/H. | PARA SISTEMA ELEVATÓRIO SANTO ANTÔNIO. ROTOR = 224 MM - 8.80" VAZÃO = 30 M3/H AMT = 84 M.C.A. ROTAÇÃO = ALTA ROTAÇÃO PARA MOTOR DE 30 CV VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO PADRONIZADO E POSSUI CAIXA DE MANCAL DOIS COM ROLAMENTOS ANTI-FRICÇÃO DE ESFERAS. BOMBA A SER UTILIZADA EM BASE E BARRILETE PRÉ-EXISTENTE. | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293161¦16881 | 6 | 46708 | BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, DIMENSÕES 3" X 2" X 8", VAZÃO 45 M3/H | PARA SISTEMAS ELEVATÓRIO PONTAL NORTE (BOOSTER) ROTOR = 224 MM - 8.80" VAZÃO = 45 M3/H AMT - 90 M.C.A. ROTAÇÃO = ALTA ROTAÇÃO VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO PADRONIZADO E POSSUI CAIXA DE MANCAL DOIS COM ROLAMENTOS ANTI-FRICÇÃO DE ESFERAS. BOMBA A SER UTILIZADA EM BASE E BARRILETE PRÉ-EXISTENTE. | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293162¦16869 | 7 | 26756 | BOMBA SUBMERSA VAZÃO 11,00 L/S - 70 MCA | 6", MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO LUBRIFICADO A ÁGUA PROJETADO PARA OPERAR DENTRO DÁGUA EM GRANDES PROFUNDIDADES, VAZÃO 11,00 L/S - MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO 230/380 60 HZ - 70 MCA, DO TIPO REBOBINÁVEL, COM CAPACIDADE PARA TRABALHO CONTÍNUO IMERSO EM ÁGUA À TEMPERATURA DE 40 GRAUS CENTÍGRADOS. O ROTOR DEVE SER DO TIPO GAIOLA EM CURTO CIRCUITO COM BARRADO DE COBRE ELETROLÍTICO, COM EIXO EM AÇO INOX. TODAS AS PARTES GIRANTES DEVEM SER BALANCEADAS ELETRONICAMENTE CONFORME NORMA ISO 1940/ GRAU G 6,3. | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293163¦16870 | 8 | 26757 | BOMBA SUBMERSA VAZÃO 3,00 L/S - 70 MCA | 6", MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO LUBRIFICADO A ÁGUA PROJETADO PARA OPERAR DENTRO DÁGUA EM GRANDES PROFUNDIDADES, VAZÃO 3,00 L/S - MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO 230/380 60 HZ - 70 MCA, DO TIPO REBOBINÁVEL, COM CAPACIDADE PARA TRABALHO CONTÍNUO IMERSO EM ÁGUA À TEMPERATURA DE 40 GRAUS CENTÍGRADOS. O ROTOR DEVE SER DO TIPO GAIOLA EM CURTO CIRCUITO COM BARRADO DE COBRE ELETROLÍTICO, COM EIXO EM AÇO INOX. TODAS AS PARTES GIRANTES DEVEM SER BALANCEADAS ELETRONICAMENTE CONFORME NORMA ISO 1940/ GRAU G 6,3. | UNIDADE | 4,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293164¦16871 | 9 | 26758 | BOMBA SUBMERSA VAZÃO 5,00 L/S - 70 MCA | 6", MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO LUBRIFICADO A ÁGUA PROJETADO PARA OPERAR DENTRO DÁGUA EM GRANDES PROFUNDIDADES, VAZÃO 5,00 L/S - MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO 230/380 60 HZ - 70 MCA, DO TIPO REBOBINÁVEL, COM CAPACIDADE PARA TRABALHO CONTÍNUO IMERSO EM ÁGUA À TEMPERATURA DE 40 GRAUS CENTÍGRADOS. O ROTOR DEVE SER DO TIPO GAIOLA EM CURTO CIRCUITO COM BARRADO DE COBRE ELETROLÍTICO, COM EIXO EM AÇO INOX. TODAS AS PARTES GIRANTES DEVEM SER BALANCEADAS ELETRONICAMENTE CONFORME NORMA ISO 1940/ GRAU G 6,3. | UNIDADE | 4,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293165¦16873 | 10 | 26761 | BOMBA SUBMERSA VAZÃO 4,00 L/S - 120 MCA | 6 " MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO LUBRIFICADO A ÁGUA PROJETADO PARA OPERAR DENTRO DÁGUA EM GRANDES PROFUNDIDADES, VAZÃO 4,00 L/S - MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO 230/380 60 HZ - 120 MCA, DO TIPO REBOBINÁVEL, COM CAPACIDADE PARA TRABALHO CONTÍNUO IMERSO EM ÁGUA À TEMPERATURA DE 40 GRAUS CENTÍGRADOS. O ROTOR DEVE SER DO TIPO GAIOLA EM CURTO CIRCUITO COM BARRADO DE COBRE ELETROLÍTICO, COM EIXO EM AÇO INOX. TODAS AS PARTES GIRANTES DEVEM SER BALANCEADAS ELETRONICAMENTE CONFORME NORMA ISO 1940/ GRAU G 6,3. | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293166¦16875 | 11 | 26764 | BOMBA SUBMERSA VAZÃO 11,00 L/S - 110 MCA | 6", MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO LUBRIFICADO A ÁGUA PROJETADO PARA OPERAR DENTRO DÁGUA EM GRANDES PROFUNDIDADES, VAZÃO 11,00 L/S - MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO 230/380 60 HZ - 110 MCA, DO TIPO REBOBINÁVEL, COM CAPACIDADE PARA TRABALHO CONTÍNUO IMERSO EM ÁGUA À TEMPERATURA DE 40 GRAUS CENTÍGRADOS. O ROTOR DEVE SER DO TIPO GAIOLA EM CURTO CIRCUITO COM BARRADO DE COBRE ELETROLÍTICO, COM EIXO EM AÇO INOX. TODAS AS PARTES GIRANTES DEVEM SER BALANCEADAS ELETRONICAMENTE CONFORME NORMA ISO 1940/ GRAU G 6,3. | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293167¦16872 | 12 | 26759 | BOMBA SUBMERSA VAZÃO 7,00 L/S - 45 MCA | 6", MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO LUBRIFICADO A ÁGUA PROJETADO PARA OPERAR DENTRO DÁGUA EM GRANDES PROFUNDIDADES, VAZÃO 7,00 L/S - MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO 230/380 60 HZ - 45 MCA, DO TIPO REBOBINÁVEL, COM CAPACIDADE PARA TRABALHO CONTÍNUO IMERSO EM ÁGUA À TEMPERATURA DE 40 GRAUS CENTÍGRADOS. O ROTOR DEVE SER DO TIPO GAIOLA EM CURTO CIRCUITO COM BARRADO DE COBRE ELETROLÍTICO, COM EIXO EM AÇO INOX. TODAS AS PARTES GIRANTES DEVEM SER BALANCEADAS ELETRONICAMENTE CONFORME NORMA ISO 1940/ GRAU G 6,3. | UNIDADE | 4,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293168¦16874 | 13 | 26762 | BOMBA SUBMERSA VAZÃO 2,00 L/S - 120 MCA | 6", MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO LUBRIFICADO A ÁGUA PROJETADO PARA OPERAR DENTRO DÁGUA EM GRANDES PROFUNDIDADES, VAZÃO 2,00 L/S - MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO 230/380 60 HZ - 120 MCA, DO TIPO REBOBINÁVEL, COM CAPACIDADE PARA TRABALHO CONTÍNUO IMERSO EM ÁGUA À TEMPERATURA DE 40 GRAUS CENTÍGRADOS. O ROTOR DEVE SER DO TIPO GAIOLA EM CURTO CIRCUITO COM BARRADO DE COBRE ELETROLÍTICO, COM EIXO EM AÇO INOX. TODAS AS PARTES GIRANTES DEVEM SER BALANCEADAS ELETRONICAMENTE CONFORME NORMA ISO 1940/ GRAU G 6,3. | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293169¦16882 | 14 | 46709 | BOMBA SUBMERSA 6", VAZÃO 3,00 L/S, 120 MCA | 4", MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO LUBRIFICADO A ÁGUA PROJETADO PARA OPERAR DENTRO DÁGUA EM GRANDES PROFUNDIDADES, VAZÃO 3,00 L/S - MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICO 230/380 60 HZ - 120 MCA, DO TIPO REBOBINÁVEL, COM CAPACIDADE PARA TRABALHO CONTÍNUO IMERSO EM ÁGUA À TEMPERATURA DE 40 GRAUS CENTÍGRADOS. O ROTOR DEVE SER DO TIPO GAIOLA EM CURTO CIRCUITO COM BARRADO DE COBRE ELETROLÍTICO, COM EIXO EM AÇO INOX. TODAS AS PARTES GIRANTES DEVEM SER BALANCEADAS ELETRONICAMENTE CONFORME NORMA ISO 1940/ GRAU G 6,3. | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293170¦16883 | 15 | 46710 | BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA , VAZÃO 20 M3/H | BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 380V, PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO: LÍQUIDO BOMBEADO: ESGOTO DENSIDADE 1,000 KGF/DM3 VISCOSIDADE 1,00 CST VAZÃO 20 M3/H AMT (MCA) 25 TEMPERATURA 25 GRAUS | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293171¦16884 | 16 | 46711 | BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA, VAZÃO 5 M3/H | BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 380V, PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO: LÍQUIDO BOMBEADO: ESGOTO TEMPERATURA 25° VAZÃO 5 (M3/H) AMT (MCA) 20 DENSIDADE 1,000 KGF/DM3 | UNIDADE | 3,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293172¦16885 | 17 | 46712 | BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA, VAZÃO 30 M3/H | BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 380V, PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO: LÍQUIDO BOMBEADO: ESGOTO VAZÃO 30 (M3/H) AMT (MCA) 32 TEMPERATURA 25° DENSIDADE1,000 KGF/DM3 VISCOSIDADE 1,00CST | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293173¦16886 | 18 | 46713 | BOMBA DE DESLOCAMENTO POSITIVO VAZÃO 0,21 L/H A 500 L/H | BOMBAS DE DESLOCAMENTO POSITIVO PARA MATERIAIS DE ALTA VISCOSIDADE BOMBAS DOSADORAS COM MOTORREDUTOR E INVERSOR DE FREQUÊNCIA COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA VAZÃO DA BOMBA COM UMA PRECISÃO MENOR QUE 1%. BOMBA PARA ÁCIDOS, BASES, ALCALINOS, ATÉ MESMO MEIOS VISCOSOS COM ALTA CONSISTÊNCIA, COM OU SEM SÓLIDOS OU FIBRAS. CAPACIDADE DE VAZÃO 0,2 L/H A 500 L/H; TRABALHA COM PRESSÕES DE 0 A 12 BAR; AUTOMAÇÃO - SINAL DE 4 A 20 MA. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 316 E SELO MECÂNICO SIMPLES. | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293174¦16887 | 19 | 46714 | BOMBA DE DIAFRAGMA COM MOTOR ELÉTRICO MULTIFUNÇÃO VAZÃO MÍNIMA 400 L/H | BOMBA DIAFRAGMA COM MOTOR ELÉTRICO MULTIFUNÇÃO COM INVERSOR, DIAFRAGMA EM MATERIAL RESISTENTE À HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, BARRILHA OU SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO. CARCAÇA DE ALUMÍNIO, MECANISMO DE RETORNO POR MOLA, VÁLVULA DE EXPURGO MANUAL (CABEÇOTES EM PVDF E PP), AJUSTE DO CURSO DO PISTÃO, PARTES EM CONTATO COM O LÍQUIDO DE MATERIAIS RESISTENTES E VÁLVULA DE RETENÇÃO COM DUPLA ESFERA, VAZÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 400 L/H À PRESSÃO DE 5 BAR. MOTOR/BOMBA MONOFÁSICA (220V). | UNIDADE | 5,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293183¦16876 | 20 | 46703 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA MAS/CMS DE MONTAGEM HORIZONTAL, VAZÃO DE 40 L/H | PRESSÃO DE 3 BAR (300 KPA), COM AJUSTE ELETRÔNICO DA VAZÃO DE OPERAÇÃO E REGULAGEM CONSTANTE COM DIVISOR DE PULSO 0/10 E EXPURGO AUTOMÁTICO. DIAFRAGMA EM POLITETRAFLUETILENO OU TEFLON (PTFE). CABEÇOTE EM FLUORETO DE POLIVINILIDENO (PVCF) OU POLIPROPILENO (PP). FABRICADA PAR OPERAR COM TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. | UNIDADE | 8,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
0¦16888 | 20 | 46703 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA MAS/CMS DE MONTAGEM HORIZONTAL, VAZÃO DE 40 L/H |  | UNIDADE | 2,00 |  |  | #VALUE! | SIM
293184¦16877 | 21 | 46704 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA FCE DE MONTAGEM HORIZONTAL, VAZÃO DE 5 L/H | PRESSÃO DE 7 BAR (700 KPA), EQUIPADA COM MICROPROCESSADOR E AJUSTE MANUAL DO CURSO DO PISTÃO. OPERAÇÃO E REGULAGEM CONSTANTE COM DIVISOR DE PULSOS 0/10 E EXPURGO AUTOMÁTICO. DIAFRAGMA EM POLITETRAFLUETILENO OU TEFLON (PTFE). CABEÇOTE EM FLUORETO DE POLIVINILIDENO (PVCF) OU POLIPROPILENO (PP). FABRICADA PAR OPERAR COM TENSÃO DE 220V MONOFÁSICA. | UNIDADE | 24,00 |  |  | #VALUE! | NÃO
0¦16889 | 21 | 46704 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA FCE DE MONTAGEM HORIZONTAL, VAZÃO DE 5 L/H |  | UNIDADE | 6,00 |  |  | #VALUE! | SIM
TOTAL | [8 empty] | #VALUE!
Observações:
- Preencha somente os campos em Amarelo
- Não altere nenhum dos campos em Azul
- Os campos de valores devem conter no máximo 4 casas decimais